# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte von ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten: Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 266mm B = 61mm H = 149mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH, 4,8V/7,2V-2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 2W

- Erkennungsweite			23 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 23-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte von ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 342mm B = 61mm H = 187mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH, 4,8V/7,2V-2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 2W

- Erkennungsweite			31 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32, IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AEE 31-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Auslegerarm

Auslegerarm 90° für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 178 mm B = 70 mm H = 78 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AE-AMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 500 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AE- PMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Pendel 100cm

Pendelpaar 100cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 1000 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AE- PMS2-10

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 320 mm B = 90 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK6

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ALU ECKIG Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK7

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €