# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON opal

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Quadratische Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL-VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L=B= 320mm H = 50mm

- Montageart			Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz//Not		2.200lm/3.300lm/4.400lm//284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 16W/24W/32W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME ../2-3/8-DO32Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON transparent

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Quadratische Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL-VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L=B= 320mm H = 50mm

- Montageart			Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz//Not		2.200lm/3.300lm/4.400lm//284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 16W/24W/32W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME ../2-3/8-DT32Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON opal

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Quadratische Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL-VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L=B= 320mm H = 50mm

- Montageart			Wandmontage mit Lichtaustritt nach unten

- Lichtstrom	Netz//Not		2.200lm/3.300lm/4.400lm//284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 16W/24W/32W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME ../2-3/8-WOU32Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON transparent

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Quadratische Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL-VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L=B= 320mm H = 50mm

- Montageart			Wandmontage mit Lichtaustritt nach unten

- Lichtstrom	Netz//Not		2.200lm/3.300lm/4.400lm//284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 16W/24W/32W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 32

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME ../2-3/8-WTU32Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €