# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte LOOP

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl des Bauherren.Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 325mm B = 74mm H = 133+67mm

- Montageart			Einbaumontage

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 2W

- Erkennungsweite			23 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LOE 23-.-E-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte LOOP

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl des Bauherren. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 401mm B = 74mm H = 173+67mm

- Montageart			Einbaumontage

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 2W

- Erkennungsweite			30 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LOE 30-.-E-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte LOOP Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte LOOP Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 320 mm B = 120 mm H = 210 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK1

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte LOOP Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte LOOP Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 250 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €