# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Notlichteinbauelement

Notlichteinbauelement der ASE GmbH zur Versorgung von einer Leuchtstofflampe

13-58W bei Netzausfall.

Im Netzbetrieb wird die Leuchtstofflampe über ein weiteres Vorschaltgerät versorgt.

Die Betriebsdauer im Batteriebetrieb ist abhängig von der Kapazität der

verwendeten Batterie. Es kommen ausschließlich 6V NiMH-Batterien zum Einsatz.

Als Vorschaltgeräte für Netzbetrieb können KVG, VVG sowie ein- oder

mehrflammige EVG eingesetzt werden. Als Leuchtmittel sind ausschließlich 4-Stift

Leuchtstofflampen zu verwenden. Anschlussleitungen Plus (rot) und Minus (schwarz)

ca. 10cm mit systembezogenen Modulsteckern.

Für Anlagen nach EN 50172 geeignet, zum Einbau in Leuchten nach EN 60598.2.22

(VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838.

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 205mm B = 42mm H = 31mm

- Maße externes Gehäuse 		L = 220mm B = 110mm H = 45mm

- Montageart			Einbaumontage, 13-26W

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,5Ah-2,5Ah; NiCd, 6V/4,0-7,0Ah

- Autonomiezeit			1h/3h

- Überwachung			Autotest

- Schutzklasse/ -art			II / IP 20

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NLE 1.-.-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Notlichteinbauelement

Notlichteinbauelement der ASE GmbH zur Versorgung von einer Leuchtstofflampe

13-58W bei Netzausfall.

Im Netzbetrieb wird die Leuchtstofflampe über ein weiteres Vorschaltgerät versorgt.

Die Betriebsdauer im Batteriebetrieb ist abhängig von der Kapazität der

verwendeten Batterie. Es kommen ausschließlich 6V NiMH-Batterien zum Einsatz.

Als Vorschaltgeräte für Netzbetrieb können KVG, VVG sowie ein- oder

mehrflammige EVG eingesetzt werden. Als Leuchtmittel sind ausschließlich 4-Stift

Leuchtstofflampen zu verwenden. Anschlussleitungen Plus (rot) und Minus (schwarz)

ca. 10cm mit systembezogenen Modulsteckern.

Für Anlagen nach EN 50172 geeignet, zum Einbau in Leuchten nach EN 60598.2.22

(VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838.

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 205mm B = 42mm H = 31mm

- Maße externes Gehäuse 		L = 220mm B = 110mm H = 45mm

- Montageart			Einbaumontage, 32-58W

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,5Ah-2,5Ah; NiCd, 6V/4,0-7,0Ah

- Autonomiezeit			1h/3h

- Überwachung			Autotest

- Schutzklasse/ -art			II / IP 20

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NLE 2.-.-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Notlichteinbauelement

Notlichteinbauelement der ASE GmbH zur Versorgung von einer Leuchtstofflampe

13-58W bei Netzausfall.

Im Netzbetrieb wird die Leuchtstofflampe über ein weiteres Vorschaltgerät versorgt.

Die Betriebsdauer im Batteriebetrieb ist abhängig von der Kapazität der

verwendeten Batterie. Es kommen ausschließlich 6V NiMH-Batterien zum Einsatz.

Als Vorschaltgeräte für Netzbetrieb können KVG, VVG sowie ein- oder

mehrflammige EVG eingesetzt werden. Als Leuchtmittel sind ausschließlich 4-Stift

Leuchtstofflampen zu verwenden. Anschlussleitungen Plus (rot) und Minus (schwarz)

ca. 10cm mit systembezogenen Modulsteckern.

Für Anlagen nach EN 50172 geeignet, zum Einbau in Leuchten nach EN 60598.2.22

(VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838.

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 205mm B = 42mm H = 31mm

- Maße externes Gehäuse 		L = 220mm B = 110mm H = 45mm

- Montageart			Einbaumontage, T5

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,5Ah-2,5Ah; NiCd, 6V/4,0-7,0Ah

- Autonomiezeit			1h/3h

- Überwachung			Autotest

- Schutzklasse/ -art			II / IP 20

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NLE 3.-.-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €