# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

Notlichtversorgungsgerät Typ1 – 1h

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher der ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach.

Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers

Bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte.

Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 800m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED am Gerät.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			H = 570 B = 280 T = 185mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 12V/7Ah

- Autonomiezeit			1h (40W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 54

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG-W 40-1-W-…

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €

Notlichtversorgungsgerät Typ1 - 3h

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher der ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach.

Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers

Bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte.

Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 800m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED am Gerät.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			H = 570 B = 280 T = 185mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 12V/7Ah

- Autonomiezeit			3h (20W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 54

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG-W 20-3-W-…

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €

Notlichtversorgungsgerät Typ2 – 1h

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher der ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach.

Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers

Bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte.

Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 800m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED am Gerät.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			H = 570 B = 280 T = 185mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 12V/17Ah

- Autonomiezeit			1h (120W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 54

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG-W 120-1-W-…

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €

Notlichtversorgungsgerät Typ3 – 3h

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher der ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach.

Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers

Bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte.

Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 800m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED am Gerät.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			H = 570 B = 280 T = 185mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 12V/20Ah

- Autonomiezeit			3h (40W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 54

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG-W 40-3-W-…

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €

Notlichtversorgungsgerät Typ4 – 3h

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher der ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach.

Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers

Bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte.

Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 800m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED am Gerät.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			H = 570 B = 280 T = 235mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 12V/40Ah

- Autonomiezeit			3h (120W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 54

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG-W 120-3-W-…

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €

Notlichtversorgungsgerät Typ4 – 8h

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher der ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach.

Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers

Bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte.

Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 800m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED am Gerät.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			H = 570 B = 280 T = 235mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 12V/40Ah

- Autonomiezeit			8h (40W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 54

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG-W 40-8-W-…

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €