# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

# OGiV Batterie - CTL

Ortsfeste verschlossene Bleiakkumulatorenbatterie entsprechend VDE 0108 und EN50272, Tabelle 4, bestehend aus Blockbatterien mit positiven und negativen Gitterplatten und einem Glasfaservlies in dem der Elektrolyt fixiert ist. Durch die hohe Energiedichte wird eine maximale Nutzung der Räumlichkeiten erreicht. Die in den Deckel integrierte Zentralentgasung ermöglicht durch ein optionales Schlauchsystem die gezielte Abführung des entstehenden Wasserstoff/Sauerstoffgemischs. Der ebene Batteriedeckel mit integrierter Griffleiste sowie die leicht zu reinigende Oberfläche ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung bei der Montage. Ausführung und Abmessungen entsprechend DIN 40737 Teil 3. Alle Blockverbindungen sind vollisoliert.

- wartungsfreie Konstruktion, kein Wasser nachfüllen

- technisch reine Schwefelsäure, auslaufsicher

- Ventil reguliert

- niedrige Selbstentladung

- kein Gefahrengut nach FAA und IATA

- in Übereinstimmung mit: IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4 und Eurobat.

Design life: > 12 Jahre;

Klassifikation entsprechend EUROBAT: Long life

Entladestrom bei 1,85V/Z: **.. A**

Die Zellen sind betriebsfertig gefüllt und geladen, einschließlich vollisolierter, flexibler Verbinder.

Gebrauchsdauer bei 20C Umgebungstemperatur und Einhaltung der Bedienungs- und Wartungsvorschriften des Herstellers bis zu 10 Jahre.

Montage auf Gestell mit Elektrolytwanne / im Batterieschrank / im Kombischrank

Kurzschlussfeste Verlegung der Batterieleitungen.

Nennspannung: . V / Block

Anzahl Blöcke: .. Stck.

Nennbetriebsdauer: . h

Kapazität C 20: . Ah

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: CTL ..-…**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €

**Batteriezuleitung**

Batteriezuleitung in kurzschlussfester Verlegung, Länge ca. 20m mit Befestigungsmaterial.

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: BZL20**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €